                         地坪自平性整平材

1.  本項工程概述：

1.1. 範圍

     本工程包括自平式水泥施工時所使用之材料、施工、準備、人工、機具、設備等之

     說明。

  1.2. 提送資料
  1.2.1 材料廠商必須通過ISO 9001:2008 認證合格.

1.2.2 承包商應於施工前應提出施工計劃書，經監造單位核准後方可施工，計劃內容包括：材料說明、樣品、 施工大樣圖、施工程序、預定進度表。

1.2.3 材料說明應包括原製造廠產品型錄、檢驗報告。

1.2.4 施工人員需受原供應商之施工訓練，並提出證明。

1.2.5 本工程完成後，應由施工廠商出具保證書，提送業主核備。

  1.3.  施作前承包商需詳細規劃庫存、保護措施、施作程序，及方法確保工程進行之順利。

  1.4.  施工材料需為三個月內製造之產品，原材料供應商並應出具出廠證明或進口證明，或於包裝上註明製造日期，以確保品質。
2.  材料說明：

由新鮮高品質水泥搭配粉狀特殊骨材，添加醋酸乙烯酯/乙烯聚合物樹脂、不收縮材料、  強塑劑等原料組合而成。施工時以適當比例之水混合攪扮均勻後具有高流動性及各項良好物性，其物理性質須符合以下相關規定：

2.1.1無毒高滲透性防潮底漆
	試驗項目
	要求值
	試驗方法

	無毒性
	鉻、鎘、汞、鉛 

不得檢出
	

	耐溫能力
	-5℃~80℃無異狀
	

	耐燃性
	無燃燒現象
	

	VOC
	5 g/L以下
	參照ASTM–D3960

	接著強度
	40 kgf/cm2以上
	參照ASTM–C348


2.1.2 自平水泥
	試驗項目
	要求值
	試驗方法

	抗壓強度(3天)
	140 kgf/cm2以上
	參照 ASTM C-109

	抗壓強度(28天)
	420 kgf/cm2以上
	參照 ASTM C-109

	抗彎強度 
	70 kgf/cm2以上
	參照 ASTM C-348

	抗拉強度 
	30 kgf/cm2以上
	參照 ASTM C-307

	收縮率   
	0.1 %以下
	參照 ASTM C-531

	耐衝擊試驗
	無破裂
	1kg鋼球於1m高處落下撞擊試體表面

	耐磨耗性  
	0.6 g以下
	參照ASTM D4060
磨耗輪: CS-17 荷重:500g 迴轉數:1000次

	抗凹陷強度
	1800 kg/cm2以上
	參照 ASTM  E-10


3. 施工
3.1   施工前準備:
3.1.1 素地須施做整體粉光或水泥砂漿整平，並經14天以上之養護。
3.1.2 混凝土28天強度須達3000psi以上。

3.1.3 地坪表面所有油脂、灰塵污垢及石灰粉末或鬆動物應先清除，高凸部份應先打除再與凹陷處用纖維砂漿補平再行施工。
3.2   施工
3.2.1 無毒高滲透性底漆塗佈
將無毒高滲透性底漆依原廠商建議稀釋比例稀釋後，撥灑於欲施工之基材上，並使用油漆滾筒或拖把將地面充分潤濕一至二次，並須待乾燥成膜以確保良好接著及有效封阻毛細孔。
3.2.2 自平水泥施工

依原廠商建議之用水量與自平式水泥充份攪拌均勻後，再將自平水泥頃倒於打底完成之地坪上，以鋸齒攤刀將材料均勻耙平再以金屬鏝刀鏝平即可。
4. 養護

4.1.1 完工後須至少養護24小時以上，避免踩踏而破壞。

4.1.2 因施工環境通風條件不一，因此如要貼塑膠地磚，則建議至少須養護三天以上或先以濕度測試儀檢測，是否達施工標準再行施工以避免產生水氣無法宣洩而鼓起。

4.1.3 如對施工有疑問，應請原材料供應商協助，以確保施工品質。

施工大樣圖
[image: image1.jpg]


                 自平水泥整平材   SLU-03   (8.5kg/m2)
                 無毒滲透防潮底漆 Primer MS(0.15kg/m2)
                 施工前表面處理 (先將沾附在樓板上之泥砂、水泥渣、油 

                                 漆等不牢物清除，結構體本身龜裂、鬆
                                 脫、鼓起處應加以處理)



PAGE  
1

